[CHECKLIST] VIGILÂNCIA E INTEGRIDADE DO DATA CENTER

Projeto: Biblioteca Operacional de Data Centers

Frequência Recomendada: Por Turno

Data: __/__/___ | Hora: __:__ | Operador: ___________________

1. ARQUITETURA E ESTANQUEIDADE (Vigilância Física)

O foco é garantir que as barreiras de proteção térmica e contra incêndio não foram rompidas.

| Item de Verificação | Status | Observações / Localização do Desvio |
| --- | --- | --- |
| Portas Corta-Fogo: Estão fechadas e sem calços? |  |  |
| Piso Elevado: Placas íntegras e sem aberturas? |  |  |
| Vedação (Grommets): Passagens de cabos seladas? |  |  |
| Área de Staging: Isenta de papelão/combustíveis? |  |  |
| Limpeza Técnica: Piso livre de poeira e detritos? |  |  |

2. SISTEMAS ELÉTRICOS (Supervisão de Prontidão)

O analista identifica o estado dos sistemas; manobras são exclusividade da Elétrica/Especialistas.

| Item de Verificação | Status | Observações (Alarmes/TAG do Equipamento) |
| --- | --- | --- |
| UPS (No-Break): Modo "Online" e sem alarmes? |  |  |
| Baterias: Ausência de estufamento ou zinabre? |  |  |
| Baterias: Ausência de odor (gás/ovo podre)? |  |  |
| Painéis Elétricos: Ausência de ruídos ou calor? |  |  |
| PDU/Racks: Carga balanceada (sem sobrecarga)? |  |  |

3. GESTÃO TÉRMICA (Detecção de Desvios)

Garantir que o calor está sendo removido e que não há risco de inundação/curto.

| Item de Verificação | Status | Observações (Setpoints/Localização) |
| --- | --- | --- |
| Vazamentos: Piso seco sob as máquinas (CRAH/CRAC)? |  |  |
| Insuflamento: Temperatura dentro do padrão? |  |  |
| Confinamento: Corredores fechados e selados? |  |  |
| Drenagem: Bandejas de condensado sem obstrução? |  |  |
| Ar Condicionado: Todas as máquinas operacionais? |  |  |

4. INCÊNDIO E SEGURANÇA (Sistemas de Proteção)

Verificação visual dos ativos de supressão e detecção.

| Item de Verificação | Status | Observações / Data de Validade |
| --- | --- | --- |
| Painel de Incêndio: Estado "Normal" (Sem falhas)? |  |  |
| VESDA: Indicador de fluxo de ar está verde? |  |  |
| Cilindros de Gás: Manômetros na zona verde? |  |  |
| Iluminação: Blocos de emergência operantes? |  |  |

5. GRUPOGERADORES (Autonomia Mecânica)

Garantir que a Fortaleza possui força bruta para suportar quedas de energia.

| Item de Verificação | Status | Observações (Nível de Diesel/Horas) |
| --- | --- | --- |
| Modo de Operação: Chave em "Automático"? |  |  |
| Pré-aquecedor: Bloco do motor está aquecido? |  |  |
| Combustível: Nível do tanque acima de 80%? |  |  |
| Fluidos: Ausência de manchas de óleo/aditivo? |  |  |

6. PLANO DE ACIONAMENTO (S.O.S.)

Identificou falha em algum item acima? Registre quem foi acionado.

Setor Acionado: ( ) Facilities ( ) Elétrica ( ) Mecânica ( ) Segurança Chamado / OS Nº: ______________________________________

Descrição da Anomalia: ____________________________________________________________________________________________________________

Assinatura do Analista:__________________________________